# Kanalizační řád

splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu

obce Prádlo a jejích sídel

11/2013

# KŘ bude uložen:

1.  Městský úřad Nepomuk, odbor ŽP

2.  Obec Prádlo

3.  VAK SERVIS s.r.o.

# Obsah

Identifikační údaje obce a příslušné stokové sítě	3

1. Všeobecně	4

2. Vymezení pojmů	4

3.  Popis území	5

3.1. Charakteristika obce	5

3.2.1. Prádlo	5

3.2.2. Novotníky	6

3.2. Cíle kanalizačního řádu	6

4. Popis kanalizační sítě	7

4.1. Technické údaje kanalizace	7

4.2. Důležité objekty na kanalizaci	9

4.3. Přehled povolených množstevních, bilančních a koncentračních hodnot znečištění	10

4.4. Údaje o počtu obyvatel	11

4.5. Kanalizační přípojky	11

5. Údaje o recipientu	12

6. Podmínky pro vypouštění odpadních vod	12

7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami	14

8. Stanovení nejvyšší míry znečištění	15

9. Způsoby a četnost měření OV	16

9.1. Měření na čistírně	16

9.2. Měření u producentů	16

10. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele veřejné kanalizace	16

10.1.  Producent odpadních vod je povinen:	16

10.2.  Provozovatel veřejné kanalizace je povinen:	17

11. Odpovědnost za provoz	17

12.  Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech	17

13. Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu	18

14.  Aktualizace a revize kanalizačního řádu	18

15.  Závěrečná ustanovení	19

16.  Závěr	19

17. Přílohy kanalizačního řádu	20

Identifikační údaje obce a příslušné stokové sítě

Vlastník kanalizace			: 	Obec Prádlo

Identifikační číslo (IČ)			:	00257117

Sídlo					:	Prádlo 21,

335 01 Nepomuk

Provozovatel kanalizace			:	Obec Prádlo

Identifikační číslo (IČ)			:	00257117

Prádlo 21,

335 01 Nepomuk

Působnost kanalizačního řádu		: 	vypouštění odpadních vod do kanalizační sítě v

k.ú. Prádlo a čištění odpadních vod na čistírně 								odpadních vod Prádlo

Zpracovatel kanalizačního řádu		:	VAK SERVIS s.r.o.

Domažlické předměstí 610

339 01 Klatovy

Identifikační číslo (IČ)			:	26375869

Datum zpracování				:	11/2013

Kanalizační řád schválil dle §14 odst.3, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších přepisů a dle §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění MěÚ Nepomuk, odbor životního prostředí, dne…………………2013, pod č.j……………………………

# 1. Všeobecně

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do splaškové kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodoprávními předpisy, především zákonem č. 273/2010 Sb., o vodách, v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah kanalizačního řádu se týká veřejné splaškové kanalizace v působnosti obce Prádlo a jejích sídel. Jedná se o společnou veřejnou kanalizaci v obci Prádlo (včetně části Ovčín) a v obci Novotníky.

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Prádlo a ČOV Ovčín do řeky Úslavy bylo vydané MěÚ Nepomuk, dne 13.9. 2011 pod č.j. VŽP/2873/2011-Pe. Platnost tohoto povolení je stanovena do 31.12. 2020.

Vlastník kanalizace je povinen dle § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen a jeho aktualizaci předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu.

# 2. Vymezení pojmů

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se rozumí:

- odpadními vodami (OV) - vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadů.

- vodním dílem – dle § 55 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (dále jen vodní zákon) stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům (v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad)

- jímkou (žumpou) – stavba, nejedná se o vodní dílo, z jímek je zakázáno vypouštět odpadní vody do kanalizace, povoluje věcně a místně příslušný stavební úřad

- kalem – dle § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon o odpadech) se kalem rozumí:

  - kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností,

  - kal ze septiků a jiných podobných zařízení,

  - kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených

Kaly musí být předávány dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech oprávněné osobě. Další nebo jiné využívání kalů musí být dle platných právních předpisů.

- přímým vypouštěním odpadním vod do kanalizace obce - vypouštění odpadních vod bez řádného předčištění, tzn. přímé vypouštění všech odpadních vod vznikajících v domácnostech.

# 3.  Popis území

## 3.1. Charakteristika obce

Obec Prádlo se nachází 5km západně od města Nepomuku, v nadmořské výšce 452 m.n.m., v oblasti převážně zemědělské. V obci je potravinářský průmysl (palírny) a drobná řemeslná výroba. Obec se nenalézá v žádné CHKO. V současné době v obci žije cca 173 obyvatel. V působnosti obce Prádlo se nachází také obec Novotníky.

Obec Prádlo je zásobena pitnou vodou z vlastní úpravny vody. Úpravna vody byla dokončena v roce 2004. Zdrojem surové vody je vrt umístěný v areálu ÚV.

V obci Prádlo se nachází dešťová kanalizace, která je zaústěna do řeky Úslavy. Tato kanalizace je vybudována z betonových trub DN500 o celkové délce cca 1,7km. V obci je také vybudována nová splašková kanalizační síť, která je zaústěna do centrální čistírny odpadních vod Prádlo.

V obci jsou produkovány zejména splaškové odpadní vody z domácností a obecní vybavenosti. V obci fungují tři lihovarnické podniky. Nejsou zde produkovány žádné odpadní vody průmyslové, technologické, toxické, infekční ani s obsahem nebezpečných závadných látek, které by byly vypouštěny do veřejné splaškové kanalizace.

V zájmových obcích vznikají odpadní vody vnikající do veřejné kanalizace:

    - v bytovém fondu (trvalé bydlení a rekreace)

    - v zařízeních občansko-technické vybavenosti (obecní vybavenost)

    - z podnikatelské činnosti

    - srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací)

a) Odpadní vody z bytového fondu trvalé bydlení a rekreace (obyvatelstvo)

Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou produkovány od připojených obyvatel, bydlících trvale na území obce Prádlo, napojených přímo na stokovou síť. Na kanalizaci jsou také napojeny objekty sloužící k rekreaci (chaty a chalupy).

Před realizací splaškové kanalizace byly splaškové odpadní vody zachycovány v bezodtokých jímkách, a nebo byly čištěny v domovních čistírnách odpadních vod s odtokem do jednotné kanalizace. Tyto objekty byly po zprovoznění veřejné splaškové kanalizace zrušeny a splaškové odpadní vody z těchto nemovitostí jsou přímo vypouštěny do splaškové kanalizace zakončené centrální čistírnou odpadních vod. Původní jednotná kanalizace dnes slouží pouze k odvádění dešťových vod a není předmětem tohoto kanalizačního řádu.

b) Odpadní vody z obecní vybavenosti

Jsou vody z větší části splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem zejména producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb). Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

Mezi tyto producenty patří drobné provozovny a účelová zařízení.

c) Odpadní vody z podnikatelské činnosti

Jedná se o odpadní vody z objektů podnikatelské činnosti v obci. V této obci jde zejména o tři lihovarnické podniky. Z objektů jsou do splaškové kanalizační sítě vypouštěny odpadní vody, které svým charakterem odpovídají vodám splaškovým. Průmyslové odpadní vody z výroby do kanalizace vypouštěny nejsou.

d) Dešťové vody

Dešťové vody jsou sváděny ze zpevněných ploch a střech v obci do dešťové kanalizace. Recipientem je zde řeka Úslava.

### 3.2.1. Prádlo

Obec Prádlo se nachází 5km západně od města Nepomuku, v nadmořské výšce              452 m.n.m., v oblasti převážně zemědělské. V obci je potravinářský průmysl (palírny) a drobná řemeslná výroba. Obec se nenalézá v žádné CHKO. V současné době v obci žije 173 obyvatel. V působnosti obce Prádlo se nachází také sídlo Novotníky.

Obec Prádlo je zásobena pitnou vodou z vlastní úpravny vody. Úpravna vody byla dokončena v roce 2004. Zdrojem surové vody je vrt umístěný v areálu ÚV. Provozovatelem je společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

V obci Prádlo je vybudována dešťová kanalizace, která je zaústěna do řeky Úslavy. Tato kanalizace je vybudována z betonových trub DN500 o celkové délce cca 1,7km.

V obci je vybudována nová splašková gravitační a tlaková kanalizační síť, která je zaústěna na centrální čistírnu odpadních vod Prádlo. Vzhledem ke členitosti terénu je na splaškové kanalizační síti vybudováno 5 čerpacích stanic, ze kterých jsou splaškové odpadní vody přečerpávány do úseků, odkud dále gravitačně odtékají směrem na centrální čistírnu odpadních vod Prádlo.

Kanalizace je provozována obcí Prádlo.

### 3.2.2. Novotníky

Osada Novotníky se nachází 5km západně od města Nepomuku, v nadmořské výšce  452 m.n.m., v oblasti převážně zemědělské. Správou obec spadá pod obec Prádlo. V místě je 54% domů využíváno k rekreaci. Recipientem je zde řeka Úslava. Osada Novotníky se nenalézá v žádné CHKO. V současné době zde žije cca 44 obyvatel.

Místní část Novotníky je zásobována pitnou vodou ze společné úpravny vody Prádlo. V místní části Novotníky se nachází cca 1200m vodovodních řadů PVC de90mm. V obci je napojeno 20 vodovodních přípojek.

V místní části je vybudována dešťová kanalizace, která je provedena z betonových trub DN500 o celkové délce 0,85km. Recipientem je zde řeka Úslava.

V místní části je vybudována nová splašková kanalizace, která je napojena na kanalizaci a čistírnu odpadních vod Prádlo.

## 3.2. Cíle kanalizačního řádu

a) Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání veřejné stokové sítě obce Prádlo a sídla Novotníky. Vypouštěním odpadních vod z objektů nebo nemovitostí v rozporu s platným kanalizačním řádem se příslušný provozovatel nebo vlastník vystavuje postihu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Provoz veřejné kanalizace se řídí platným kanalizačním řádem. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody z určeného místa v určeném množství a v dané koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskou legislativou a stanovení odpovídajících podmínek pro řízení provozu této kanalizace.

c) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu (§ 18 zákona č.274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

d) Kanalizační řád je jedním z výchozích podkladů pro uzavírání smluv o odkanalizování odpadních vod od producentů do veřejné kanalizace. Kanalizační řád rovněž stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami.

e) Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace organizacemi nebo správci nebo vlastníky nemovitostí a zařízení, produkující odpadní vody, které jsou v rozporu s kanalizačním řádem, je zakázáno a bude postihováno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, který umožňuje v §9 a §10 provozovateli přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení. Neukázněným subjektům mohou být též vodoprávním úřadem uloženy sankce dle §33 zákona č. 274/2001 Sb. až do výše 1 000 000 Kč.

f) Kanalizační řád může být změněn nebo doplněn se souhlasem vodoprávního úřadu, změní-li se provozní nebo technologické podmínky.

g) Za provoz veřejné kanalizace včetně objektů (ČS) a čistíren odpadních vod odpovídá její provozovatel. Kontrolu provozu veřejné kanalizace a souvisejících zařízení řeší jejich provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930, 757241).

h) Za provoz domovních kanalizací, kanalizačních přípojek a zařízení na předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace odpovídá vlastník nemovitosti, které tato zařízení slouží k připojení na veřejnou kanalizaci.

# 4. Popis kanalizační sítě

## 4.1. Technické údaje kanalizace

V obci Prádlo a osadě Novotníky je vybudována nová společná splašková kanalizační síť pro veřejnou potřebu, provozovaná obcí Prádlo.

Splaškové kanalizace v uvedených obcích jsou provedeny zejména jako gravitační a v několika částech jako tlakové. Splaškové kanalizace jsou zakončeny ČOV Prádlo a ČOV Ovčín, s odtokem do Úslavy.

Trasy jednotlivých kanalizačních řadů a volných kanalizačních výustí jsou zakresleny v situaci ve výkresové části kanalizačního řádu. Kanalizace jsou vedeny zejména ve veřejných plochách v místních komunikacích a z části v soukromých pozemcích.

Splašková kanalizace

V obci byla v roce 2013 dostavěna nová splašková kanalizace, zakončená centrální čistírnou odpadních vod. Kanalizace je provedena jako gravitační z PP UR2 a tlaková z HDPE. Provedení kanalizace odpovídá současným normám, na kanalizaci byly provedeny zkoušky vodotěsnosti.

Jako revizní místa pro vstup a čištění kanalizace jsou zřízeny betonové vstupní šachty DN1000 s poklopem bez odvětrání (koncové šachty s odvětráním).

Na kanalizaci se nacházejí čerpací stanice (ČSOV celkem 5ks). Na kanalizaci se nenacházejí odlehčovací komory, shybky, proplachovací komory, měrné šachty a jiné objekty.

V zájmovém území nebylo zjištěno vypouštění odpadních vod do vod podzemních. V obci nejsou produkovány žádné odpadní vody technologické, toxické, infekční apod., které by byly vypouštěny do veřejné jednotné kanalizace.

Gravitační kanalizace

Stoka A:

- materiál, délka	PP UR2 DN300			délka 514,6 m

PP UR2 DN250			délka 94,4 m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	18 vstupních šachet

Stoka A1:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 108,9m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	5 kanalizačních šachet

Stoka A2:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 356,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	10 kanalizačních šachet

Stoka A2-1:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 50,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	1 kanalizačních šachet

Stoka A2-2:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 60,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	2 kanalizační šachty

Stoka A3:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 42,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	1 kanalizační šachta

Stoka B:

- materiál, délka	PP UR2 DN300			délka 716,8m

PP UR2 DN250			délka 303,5m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	33 kanalizačních šachet

Stoka B2:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 189,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	5 kanalizačních šachet

Stoka B2-1:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 108,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	3 kanalizační šachty

Stoka B2-2:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 160,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	4 kanalizační šachty

Stoka C:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 189,3m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	6 kanalizačních šachet

Stoka C1:

- materiál		PP UR2 DN250			délka 247,3m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	11 kanalizačních šachet

Stoka C1-1:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 38,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	2 kanalizační šachty

Stoka C1-2:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 74,2

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	3 kanalizační šachty

Stoka D:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 226,0

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	7 kanalizačních šachet

Stoka D1:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 28,0m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	1 kanalizační šachta

Stoka D2:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 57,5m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	2 kanalizačních šachet

Stoka E:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 134,6m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	5 kanalizačních šachet

Stoka F:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 154,3m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	6 kanalizačních šachet

Stoka F1:

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 30,8m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	2 kanalizační šachty

Odtok z ČOV Ovčín

- materiál, délka	PP UR2 DN250			délka 43,9m

- stáří			rok 2013

- technická zpráva	2 kanalizační šachty

Tlaková kanalizace

Výtlačný řad V1 	- HDPE d 90x8,2 mm v délce 334,6m

Výtlačný řad V2 	- HDPE d 63x5,8 mm v délce 112,2m

Výtlačný řad V3 	- HDPE d 63x5,8 mm v délce 237,0m

Výtlačný řad V4 	- HDPE d 63x5,8 mm v délce 173,3m

Výtlačný řad V5 	- HDPE d 63x5,8 mm v délce 28,5m

## 4.2. Důležité objekty na kanalizaci

Čerpací stanice odpadních vod

Na kanalizaci je vybudováno celkem 5 čerpacích stanic s navazujícími výtlačnými řady:

ČSOV 1 o výkonu Qhmax 5,2 l/s včetně výtlačného řadu V1 v délce 334,6

ČSOV 2 o výkonu Qhmax 4,4 l/s a výtlačného řadu V2 v délce 112,2m

ČSOV 3 o výkonu Qhamx 5,2 l/s výtlačného řadu V3 v délce 237,0m

ČSOV 4 o výkonu Qhamx 5 l/s včetně výtlačného řadu V4 v délce 173,3m

ČSOV 5 o výkonu Qhmax 5 l/s včetně výtlačného řadu V5 v délce 28,5m

ČSOV1

Čerpací stanice ČSOV1 je provedená jako podzemní betonová akumulační nádrž vnitřních rozměrů 2100x2050mm se zastropením betonovou deskou do úrovně upraveného terénu. Vstup do jímky je třemi uzamykatelnými poklopy po žebříku. Automatický provoz zajištěn dvojicí ponorných čerpadel SEG GRUNDFOS. Čerpadla jsou opatřena řezacím kolem a jsou doplněna plovákovými spínači a řídící LCD jednotkou pro automatický provoz.

Objem akumulace splašků je dimenzován na 6-8hod, tj. 10,3-13,8m3.

ČSOV2, ČSOV3, ČSOV4, ČSOV5

ČSOV jsou provedeny v plastové podzemní čerpací jímce PEHD DN1000. Režim automatického provozu zajištěn dvojicí ponorných kalových čerpadel SEG GRUNDFOS. Čerpadla jsou opatřena řezacím kolem a jsou doplněna plovákovými spínači a řídící LCD jednotkou pro automatický provoz. Čerpadla jsou instalována na závěsné automatické spojce. Čerpací jímky jsou opatřeny uzamykatelným poklopem a opatřeny žebříkem.Jímky jsou provedeny 30cm nad upravený terén.

Objem akumulace splašků je na 6-8hodin, tj 	u ČSOV1 na 1,14 – 1,52m3

u ČSOV3 na 3,24 – 4,32m3

u ČSOV4 na 0,56 – 0,75 m3

u ČSOV5 na 0,34 – 0,45m3

Čerpadla v ČSOV

ČSOV 1 – 2x čerpadlo SEG.40.40.2.50B

ČSOV 2 – 2x čerpadlo SEG.40.09.2.50B

ČSOV 3 – 2x čerpadlo SEG.40.15.2.50B

ČSOV 4 – 2x čerpadlo SEG.40.12.2.50B

ČSOV 5 – 2x čerpadlo SEG.40.12.2.50B

Čistírny odpadních vod

Splašková kanalizace pro obec Prádlo a Novotníky je zakončena centrální čistírnou odpaních vod Prádlo. Lokalita Ovčin je zakončena malou čistírnou odpadních vod Ovčín. Objekty čistíren odpadních vod se řídí vlastním provozním řádem.

ČOV Prádlo

- objekt ČOV Prádlo, technologie BIO CLEANER BC 400

- vypouštění odpadních vod otevřeným příkopem v délce 21,5m do vodního toku Úslava

- technologie ČOV (dvě samostatné linky):

- mechanické předčištění (strojní mechanické čištění ROTOMAR – HUBER)

- biologické aktivační čištění s denitrifikací (aktivační jemnobublinová aerace s nízkozátěžovým systémem)

- aerobní stabilizace kalu

- kalové hospodářství (zahušťovací kalová jímka, akumulace kalu)

- Parshallův žlab s ultrazvukovou měrnou sondou na odtokovém potrubí (měření množství vyčištěných vod)

ČOV Ovčín

- objekt ČOV, technologie BIO CLEANER BC16

- odtok DN 250 v délce 43,9m

- na ČOV napojeny stoky F a F1

- technologie ČOV:

- lapač hrubých nečistot

- biologické čištění jednotným heterogenním biologickým kalem udržovaným ve vznosu (aktivační, nitrifikační a dosazovací nádrž)

- simultánní denitrifikace

## 4.3. Přehled povolených množstevních, bilančních a koncentračních hodnot znečištění

Zde uvedené limity jsou převzaty z platného povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Prádlo a z ČOV Ovčín.

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Prádlo a ČOV Ovčín do řeky Úslavy bylo vydané MěÚ Nepomuk, dne 13.9. 2011 pod č.j. VŽP/2873/2011-Pe. Platnost tohoto povolení je stanovena do 31.12. 2020.

TAB. Povolená množství odpadních vod a povolené emisní limity ČOV Prádlo:

| Parametry | Jednotky | Množství |
| --- | --- | --- |
| Qmax | l/s | 3,78 |
| Qprům. | l/s | 0,54 |
| Qmax | m3/měs | 1421 |
| Qroční | m3/rok | 17052 |
|  |  | "p" | "m" | t/rok |
| BSK5 | mg/l | 30 | 50 | 0,51 |
| CHSKCr | mg/l | 90 | 120 | 1,53 |
| NL | mg/l | 30 | 60 | 0,51 |

TAB. Povolená množství odpadních vod a povolené emisní limity ČOV Ovčín:

| Parametry | Jednotky | Množství |
| --- | --- | --- |
| Qmax | l/s | 0,60 |
| Qprům. | l/s | 0,035 |
| Qmax | m3/měs | 91 |
| Qroční | m3/rok | 1092 |
|  |  | "p" | "m" | t/rok |
| BSK5 | mg/l | 25 | 50 | 0,027 |
| CHSKCr | mg/l | 100 | 130 | 0,109 |
| NL | mg/l | 25 | 60 | 0,0271 |

## 4.4. Údaje o počtu obyvatel

Počet trvale bydlících obyvatel v obci:

- Prádlo	, Novotníky 	261

Počet obyvatel napojených na kanalizaci:

- Prádlo, Novotníky 	192

Z toho napojeno na 	- ČOV Prádlo 	180

- ČOV Ovčín 	  12

## 4.5. Kanalizační přípojky

Počet kanalizačních přípojek:

- počet				117 ks

- materiál, délka		PVC KG DN150, délka 338,8m

# 5. Údaje o recipientu

Recipient:					řeka Úslava

Hydrologické číslo povodí:			1-10-05-011

Profil ČOV Prádlo:				X 1098222, Y 814101.29

Profil ČOV Ovčín:				X 1097982, Y 814538

Správce toku:					Povodí Vltavy s.p.

# 6. Podmínky pro vypouštění odpadních vod

- Do místní vodoteče – řeky Úslavy pod obcemi Prádlo a Novotníky mohou být vypouštěny z kanalizace odpadní vody jen v množství a maximální míře znečištění. Tyto parametry kvality vypouštěných odpadních vod jsou uvedeny v příslušném „rozhodnutí“ vodoprávního úřadu.

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Prádlo a ČOV ovčín do řeky Úslavy bylo vydané MěÚ Nepomuk, dne 13.9. 2011 pod č.j. VŽP/2873/2011-Pe. Platnost tohoto povolení je stanovena do 31.12. 2020.

2)	Při provozu kanalizace v k.ú. Prádlo a k.ú. Novotníky je nepřípustné, aby do kanalizace vnikly následující látky:

- látky radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popř. obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach.

- látky narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod

- látky způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě, nebo látky ohrožující provoz čistírny odpadních vod

- látky hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi.

- látky jinak závadné, které se smísením s jinými látkami mohou v kanalizaci vyskytnout nebo vyvíjet jedovaté látky.

- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny.

- trvale měnící barevný vzhled odpadní vody.

- ropné látky a ropa.

- silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky.

- pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou.

- Balastní vody (drenáže, odvodnění sklepů,…) a dešťové vody

3)       Objekty hromadného stravování a pensiony vybavené vlastní kuchyní nebo jídelnou s ohřevem jídla, musí být vybaveny lapači tuků a tyto řádně provozovány. Producent je povinen předčistit v lapači tuků vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 8, ukazatel EL – tuky)  produkované odpadní vody.

4) 	Instalaci drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta je možné provést pouze výjimečně, s předchozím písemným souhlasem provozovatele veřejné kanalizace. Odpadní vody za drtičem odpadu nesplňují standardní limity kanalizačního řádu, v takovém případě je nutné zvláštní smlouvou sjednat limity vyšší, spojené zpravidla s platbou za rezervovanou látkovou kapacitu ČOV (pokud na ČOV látková kapacita existuje).

5)  	Všichni producenti odpadních vod v k.ú. Prádlo a k.ú. Novotníky, kteří se budou chtít nově připojit na stávající veřejnou splaškovou kanalizaci, musí zažádat o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace Obecní úřad Prádlo. Toto povolení nenahrazuje povolení od stavebního úřadu a vodoprávního úřadu.

6)	Vypouštění odpadní vody do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojku odpojit.

7)	Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je splněno okamžikem přechodu	vypouštěných odpadních vod ze zařízení odběratele (producenta) do zařízení 	dodavatele. To jest v místě, kde domovní část přípojky přechází v její veřejnou část.

8) 	V případě, že vlastník nebo provozovatel kanalizace rozhodne o placení stočného, je každý producent odpadních vod napojený na veřejnou splaškovou kanalizaci povinen platit stočné příslušnému úřadu dle předem stanovaných podmínek. Odběratel je oprávněn nahlédnout do cenové kalkulace stočného. Při pohybech cen stočného (v případě prokazatelné změny nákladů a na základě schválené kalkulace) bude postupováno formou oznámení o změně ceny ze strany dodavatele s tím, že nebude dotčeno právo odběratele nahlédnout do cenových kalkulací.

9) 	Do kanalizace a vodoteče, která je s veřejnou  splaškovou kanalizací vázána a rovněž kdekoli v k.ú. Prádlo a v k.ú. Novotníky je zakázáno vypouštění (jímek, septiků, žump) kalovými čerpadly.

10) 	Na kanalizaci nesmí být napojeny přepady ze žump, septiků, domovních ČOV a jiných podobných objektů.

11)	Odvádění splaškových odpadních vod do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky. Jakékoliv vypouštění odpadních vod přes poklopy kanalizačních šachet nebo jiné objekty na kanalizaci je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění splaškových vod a k obsluze. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení kanalizačního řádu.

12) 	Vlastník pozemku nebo stavby připojené na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu.

13) 	Producent odpadních vod je povinen nahlásit veškeré změny skutečností písemně provozovateli do 14dnů od doby, kdy došlo ke změně těchto skutečností.

14)	Obec Prádlo může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, splaškové odpadní vody, povinnost připojit se na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné (§3 odst.8, zákona č.274/2001 Sb.)

15) 	Provozovatel nebo vlastník kanalizace je oprávněn omezit, nebo přerušit odvádění odpadních vod z nemovitosti, bylo-li u odběratele zjištěno vypouštění odpadních vod:

- bez potřebného povolení obecního úřadu nebo vodoprávního úřadu

- které je v rozporu s povolením vodoprávního úřadu

- které je v rozporu s kanalizačním řádem

- při připojení kanalizační přípojky bez souhlasu dodavatele

- nevyhovuje-li zařízení odběratele a neodstranil-li odběratel v dodavatelem stanovené lhůtě závady na vnitřní kanalizaci

- nezaplatil-li odběratel ve lhůtě splatnosti úhradu za odvádění odp. vod 	nebo dodávku vody a neučinil-li tak ani v náhradní lhůtě, kterou mu dodavatel písemně určil s upozorněním o přerušení odvádění vod. Odvádění odpadních vod bude obnoveno po úhradě dlužné částky a veškerých nákladů souvisejících s přerušením a obnovením odvádění odpadních vod.

16) 	Producenti se specifickými limity musí být uvedeni v příloze č. 1 kanalizačního řádu

# 7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č.254/2001Sb o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do skupiny zvlášť nebezpečné látky podléhá příloze č.1 Nařízení vlády č. 229/2007Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.

Vniknutí těchto látek do kanalizace musí být zabráněno:

- minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, ropa

- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky

- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné)

- jedy a žíraviny

- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové a pod.)

- koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva

- kaly z filtrů úpraven pitné vody

- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy

- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí

- organofosforové sloučeniny

- organocínové sloučeniny

- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem

- rtuť a její sloučeniny

- kadmium a jeho sloučeniny

- syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

- kyanidy

- látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě

- látky intenzivně barevné

- látky s nadměrným zápachem či dusivé

- pevné předměty (zejména hadry, vatové výrobky, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.)

- látky obsahující abrazivní materiály (brusiva, písek, apod.)

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do veřejné kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách a podobně.

# 8. Stanovení nejvyšší míry znečištění

Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace

| Ukazatel | limit v mg/l | limit v g/d |
| --- | --- | --- |
| BSK5 biochemická spotřeba kyslíku (dle jednotlivých obcí) | 400 |  |
| CHSKCr chemická spotřeba kyslíku (dle jednotlivých obcí) | 800 |  |
| NL suš nerozpuštěné látky (dle jednotlivých obcí) | 300 |  |
| SO42- sírany | 400 |  |
| F- fluoridy | 25 |  |
| RAS rozpuštěné anorganické soli | 1800 |  |
| N-NH4+ dusík amoniakální | 45 |  |
| Ncelk dusík celkový | 60 |  |
| Pcelk fosfor celkový | 10 |  |
| EL extrahovatelné látky (tuky) | 80 |  |
| NEL nepolární extrahovatelné látky (uhlovodíky - ropné látky) | 5 |  |
| PAL- A (tenzidy anionaktivní) | 10 |  |
| CN-celk kyanidy celkové | 0,2 | 100 |
| CN-tox kyanidy toxické | 0,1 | 10 |
| Hg rtuť | 0,02 | 2 |
| Cu měď | 0,5 | 50 |
| Ni nikl | 0,1 | 30 |
| Cr chrom celkový | 0,3 | 30 |
| Cr6+ chrom šestimocný | 0,05 | 5 |
| Pb olovo | 0,1 | 10 |
| As arsen | 0,1 | 10 |
| Zn zinek | 1,0 | 100 |
| Cd kadmium | 0,05 | 5 |
| T teplota | 40 °C |  |
| pH reakce vody | 6,0 – 9,0 |  |
| Monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma ( fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren ) | 1,5 | 150 |
| PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma (anthracen, benzoanthracen, benzofluoranthen, benzoperylen, benzopyren, fluoranthen, fenanthren, chrysen, indenopyren, naftalen, pyren ) | 0,01 | 5 |
| AOX adsorbovatelné organicky vázané halogeny | 0,2 | 20 |
| Chlorované těkavé uhlovodíky alifatické - suma ( mono -, di -, tri - a tetrachlor– methan, - ethan či - ethen ) | 0,05 | 5 |
| Monocyklické aromatické uhlovodíky halogenované – suma ( mono-, di-, tri-,tetra-, penta-, hexa – chlorbenzen, chlorfenoly, trichlorfenol) | 0,03 | 3 |
| PCB polychlorované bifenyly součet koncentrací šesti kongenerů | 0,001 | 0,1 |

Salmonella sp. - infekční mikroorganismy                                                                                negativní nález

Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na veřejnou splaškovou kanalizaci, pokud nemají s jejím provozovatelem uzavřeny smluvně limity specifické. Sjednání specifických limitů musí být řešeno doplněním a schválením přílohy kanalizačního řádu a dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod.

# 9. Způsoby a četnost měření OV

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění.

## 9.1. Měření na čistírně

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je dán platným vodohospodářským povolením k vypouštění OV MěÚ Nepomuk – odbor životního prostředí.

ČOV Prádlo

Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno kontinuálně v jednom kontrolním profilu.

Četnost měření jakosti vypouštěných odpadních vod v jednom kontrolním profilu je stanovena 4x ročně. Předepsané koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut.

ČOV Ovčín

Měření množství vypouštěných odpadních vod zde není uloženo.

Četnost měření jakosti vypouštěných odpadních vod v jednom kontrolním profilu je stanovena 2x ročně. Předepsané koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut.

Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod:

- Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu Mze č.j. 10 532/2002 – 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběr vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

## 9.2. Měření u producentů

Provozovatel veřejné splaškové kanalizace má právo k odběru kontrolních vzorků u producentů odpadních vod. Odběr vzorků bude prováděn v hlavní revizní šachtě kanalizační přípojky a nebo v čistícím kusu osazeném na splaškové kanalizační přípojce.

# 10. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele veřejné kanalizace

## 10.1.  Producent odpadních vod je povinen:

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu

- předložit provozovateli nebo vlastníkovi veřejné kanalizace na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s vyznačením skladů, manipulačních objektů a všech dalších možných zdrojů závadných látek (definice závadných látek viz bod 7) a hlásit provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace každou změnu těchto skutečností

- umožnit provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace přístup (vše dle platných právních předpisů) starostovi obce nebo pověřenému pracovníkovi obecního úřadu nebo příslušného vodoprávního úřadu do svého objektu za účelem kontroly vypouštěných odpadních vod a k případnému odběru vzorků těchto vod.

- Každý producent odpadních vod (odběratel) je povinen umožnit provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace přístup k vodoměru, hlavnímu uzávěru vody, revizním šachtám kanalizace, předčisticím zařízením a ke kontrole vnitřní kanalizace.

## 10.2.  Provozovatel veřejné kanalizace je povinen:

- provozovat veřejnou kanalizaci a ČOV v souladu s kanalizačním řádem, rozhodnutími vodoprávního úřadu a udržovat veřejnou kanalizaci v dobrém technickém stavu v souladu s provozním řádem a s příslušnými technickými normami.

# 11. Odpovědnost za provoz

1) Za provoz splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů (ČSOV, ČOV, apod.) odpovídá jejich provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu a související zařízení řeší provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930)

2) Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a zařízení k předčištění odpadních vod (lapače tuků, apod.) před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí.

# 12.  Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech

Na stokové síti může dojít k následujícím mimořádným událostem:

- ucpání kanalizace takového rozsahu, které způsobí neprůchodnost stoky

- porucha čerpací stanice odpadních vod (porucha čerpadla, ucpání výtlaku, výpadel el.energie, apod.)

- porucha na zařízení čistírny odpadních vod

- vlastními silami neopravitelné poškození vstupních šachet nebo stok (propadnutí klenby) nebo souvisejících objektů

- vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, a které jsou uvedeny v kapitole 7.

Dojde-li k takovéto události, je nutné provést následující opatření:

- situaci neprodleně nahlásit starostovi obce osobně

tel. 371 591 502, 371 591 234 nebo 724 117 931

- o vzniklé situaci informovat příslušné vodohospodářské instituce

    - Městský úřad Nepomuk Odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice na tel: 371 519 730

    - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, Klatovská tř.48, 301 22 Plzeň na tel: 377 236 783

    - Povodí Vltavy a.s. závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice na tel: 387 683 111, správce toku na tel: 387 683 111

    - (centrální vodohospodářský dispečink 257 329 425, 724 067 719)

    - Hasičský záchranný sbor, pobočka Horažďovice na tel: 950 312 111

    - Krajská hygienická stanice, odloučené pracoviště Klatovy na tel: 376 370 611

    - Policie ČR 158 (tísňové volání), obvodní oddělení Horažďovice, Ševčíkova 496, 341 11 Horažďovice, tel: 974 334 722

- přivolat pracovníky provozní organizace, která je k likvidaci obdobných stavů vybavena příslušnou technikou.

- eliminovat vypouštění odpadních vod do poškozených částí stokové sítě, např. uzavřít dotčenou větev pomocí balónu v příslušné revizní šachtě, a to již v místě vzniku tak, aby se závadná látka nešířila dále do kanalizace.

- není-li možné provést uvedené opatření, odčerpávat odpadní vodu, akumulující se ve stoce.

- po ukončení prací, vedoucích k eliminaci příčin havárie a po úplném vyčerpání škodlivých látek z kanalizace, je nutné kanalizaci propláchnout tak, aby byly odstraněny ulpělé zbytky těchto látek, proplach by měl být zachycen a zlikvidován jiným způsobem (po dohodě s vodoprávním úřadem) než odpadní vody.

# 13. Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu

- Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.

- Ve specifických případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel veřejné kanalizace oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, které splňuje požadavky Zákona č.505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

- Producent odpadních vod, který vodu odebranou z veřejného vodovodu spotřebovává zčásti pro výrobu nebo jiné účely (např. bazén), má právo uplatnit dle zákonných předpisů odpočet u provozovatele veřejné kanalizace; v případě ověření a souhlasu provozovatele veřejné kanalizace se pak množství vypouštěné vody stanoví podle technických podkladů dodaných producentem. V případě neshody na stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).

- Pokud producent vypouští do veřejné kanalizace i vodu z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem veřejné kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti (fyzické osoby) se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů).

- Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být provozovateli veřejné kanalizace kdykoli umožněn přístup. Množství odpadních vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli. Kvalitativní parametry odpadních vod jsou zjišťovány analýzou odebraných vzorků v akreditované laboratoři.

# 14.  Aktualizace a revize kanalizačního řádu

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

# 15.  Závěrečná ustanovení

Tímto kanalizačním řádem se ruší všechny dříve vydané kanalizační řády na předmětné kanalizační řady v zájmových obcích.

Producent, který poruší ustanovení tohoto kanalizačního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které z titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu hospodářského zákoníku provozovatele odškodnit.

Organizace, která zemními pracemi, úpravou povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí stokovou síť a objekty na ní vybudované, je povinna provozovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení zařízení do původního stavu.

Producenti odpadních vod, kteří jsou napojeni na veřejnou splaškovou kanalizaci obce a nesplní podmínky tohoto kanalizačního řádu, nebudou moci nadále vypouštět odpadní vody do kanalizace obce Prádlo, Novotníky. S odpadními vodami vznikajícími od těchto producentů odpadních vod bude následně nakládáno jiným způsobem dle platných právních předpisů.

# 16.  Závěr

Kanalizační řád obce Prádlo a sídla Novotníky je závazný dokument pro producenty odpadních vod v k.ú. Prádlo a v k.ú. Novotníky. Stanovení limitních hodnot znečišťujících látek v odpadních vodách by mělo být pro provozovatele veřejné splaškové kanalizace zárukou dodržování vodohospodářské kázně.

Schváleno vlastníkem a provozovatelem kanalizace:

###### V Prádle dne 18.11. 2013

____________________

Starosta obce

# 17. Přílohy kanalizačního řádu

1. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity vypouštění do veřejné kanalizace

2. Doklady

- Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Prádlo a Ovčín č.j. VŽP/2873/2011-Pe ze dne 13.9.2011

3. Výkresová část

1)  Přehledná mapa - 1 : 100 000

2)  Vodohospodářská mapa - 1 : 50 000

3)  Situace

Příloha č. 1

Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity vypouštění do veřejné kanalizace

V době zpracování kanalizačního řádu není přihlášen žádný producent odpadních vod se zvláštními limity vypouštění do veřejné kanalizace. To znamená, že pro všechny producenty odpadních vod platí standardní limity.

ZDROJ		NAPOJENÍ V MÍSTĚ		LIMIT PRO UKAZATEL		TYP PŘEDČIŠTĚNÍ

Příloha č. 2

Doklady

- Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Prádlo a Ovčín č.j. VŽP/2873/2011-Pe ze dne 13.9.2011

.

Příloha č. 3

Výkresová část

1)  Přehledná mapa - 1 : 100 000

2)  Vodohospodářská mapa - 1 : 50 000

3)  Situace